## 汇总表
设备报价汇总表
项目名称：兴山化工园水污染治理项目
联系人： |  | 联系电话： |  |  |  | 金额单位：人民币元
低压柜
序号 | 设备名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1-1 | GGD低压进出线柜 | GGD | 台 | 1 |  | 0
1-2 | GGD低压馈线柜 | GGD | 台 | 3 |  | 0
1-3 | 小计 |  | 台 | 4 |  | 0
3000华式箱变
序号 | 设备名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
2-1 | 高压室 |  | 台 | 1 |  | 0
2-2 | 低压进线柜 |  | 台 | 1 |  | 0
2-3 | 低压出线柜 |  | 台 | 1 |  | 0
2-4 | 低压出线柜 |  | 台 | 1 |  | 0
2-5 | 低压出线柜 |  | 台 | 1 |  | 0
2-6 | 低压电容柜 |  | 台 | 1 |  | 0
2-7 | 低压电容柜 |  | 台 | 1 |  | 0
2-8 | 低压电容柜 |  | 台 | 1 |  | 0
2-9 | 箱变外壳 | 华式箱变 | 台 | 1 |  | 0
2-10 | 油浸式变压器 | S13-3000KVA 35/0.4 | 台 | 1 |  | 0
2-11 | UPS | 1KVA | 台 | 1 |  | 0
| 单台箱变小计 |  |  |  |  | 0
| 合计（小写） |  |  |  |  | 0
| 合计（大写） |  | 0
报价说明：
1)此报价包含13%增值税专用发票、运费及其他交货前的费用。
2)货到需方现场后，支付至到货数量的60%，安装结束经验收合格后支付至实际验收总金额的90%，余下总金额的10%为质保金(质保期为安装结束验收合格之日起算一年)。
3)请附开票信息，营业执照及法人身份证复印件。
报价单位：
报价时间：

## 分项表
成套设备报价(明细)
项目名称：兴山化工园水污染治理项目
联系人： |  | 联系电话： |  |  | 金额单位：人民币元
低压柜
1-1 | 柜号：进出线柜 | 型号： | GGD |  | GGD低压进出线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 智能框架断路器 | NXA16N10-MD3-AC220/230/240 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | BH-0.66 60Ⅰ 1000/5A 0.5级 | 只 | 3
3 | 电流表 | 6L2-A 1000/5A | 只 | 3
4 | 电压表 | 6L2-V 450V | 只 | 1
5 | 电压转换开关 | LW112-16/9.YH.3.3 | 只 | 1
6 | 交流塑壳断路器 | NXM-125S/3300 100A | 只 | 3
7 | 交流微型断路器 | NXB-63 2P C63 | 只 | 2
8 | 电涌保护器 | NXU-ⅡG 100kA/385V 4P | 只 | 1
9 | 后备保护器 | NXSCB-Ⅱ 100H 4P | 只 | 1
10 | 低压进线柜二次元件 | 指示灯、转换开关、端子排、线材等 | 套 | 1
11 | 空调 | 1.5P | 套 | 1
12 | 辅料 |  | 套 | 1
13 | 外壳 | 1000*2200*600 | 台 | 1
14 | 外壳（景观） | 4500*1400*2580 | 台 | 1
15 | 二次线辅材 | 指示灯 按钮 熔断器 导线辅材等 | 套 | 1
16 | 铜排辅料 | 铜排 | 套 | 1
| 总计 |  | 台 | 1
1-2 | 柜号：变频柜 | 型号： | GGD |  | GGD低压馈线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 交流塑壳断路器 | NXM-630S/32002 630A | 只 | 1
2 | 变频器 | GT260-4T2000G/4T2200P | 只 | 1
3 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P D16 | 只 | 1
4 | 交流接触器 | NXC-09 220V 50Hz | 只 | 1
5 | 热过载继电器 | NXR-12 1-1.6A | 只 | 1
6 | 接线端子 | TC-6003 | 只 | 1
7 | 辅料 |  | 套 | 1
8 | 外壳 | 800*2200*600 | 台 | 1
9 | 二次线辅材 | 指示灯 按钮 熔断器 导线辅材等 | 套 | 1
10 | 铜排辅料 | 铜排 | 套 | 1
| 总计 |  | 台 | 3
3000华式箱变
2-1 | 柜号： | 型号： |  |  | 高压室
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 避雷器 | HY5WZ-51/134线缆型 | 套 | 1
2 | 带电显示 | DXN8D-Q | 只 | 2
3 | 高压断路器三合一 | YFGZ35-40.5D/630-31.5 | 台 | 1
4 | 电流互感器 | LZZBJ-35-50/5A 0.5/10P10 | 只 | 3
5 | 高压限流熔断器 | XRNP-35 | 只 | 3
6 | 电压互感器 | JDZ10-35 35/0.1 | 只 | 2
7 | 多功能表 | BY194E | 只 | 1
8 | 电磁锁 | DSN-BMZ AC220V | 只 | 1
9 | 照明灯 | ZM1 | 只 | 1
10 | 交流微型断路器 | DZ47s 2P C型 16A | 只 | 4
11 | 铜排 | TMY 50*5 | 米 | 6
12 | 铜排 | TMY 40*4 | 米 | 2
13 | 辅料 |  | 项 | 1
| 总计 |  | 台 | 1
2-2 | 柜号： | 型号： |  |  | 低压进线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 智能框架断路器 | RMW1-6300/3 M型 6300A 抽屉式 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | 6000/5 φ250*60 0.5 | 只 | 4
3 | 多功能表 | BY194E-6000/5 | 只 | 1
4 | 熔断器 | RT18 63A 1451+RT18-63 1P | 只 | 4
5 | 电涌保护器 | 一级 | 只 | 1
6 | 软连接 | ABC/500mm | 根 | 3
7 | 软连接 | N/500mm | 根 | 1
8 | 交流微型断路器 | DZ47s 2P C型 16A | 只 | 4
9 | 铜排 | TMY 4*120*10 | 米 | 14
10 | 铜排 | TMY 2*120*10 | 米 | 2
11 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 1.2
12 | 柜体 | 1200*2000*1000 | 台 | 1
| 总计 |  | 台 | 1
2-3 | 柜号： | 型号： |  |  | 低压出线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 智能框架断路器 | RMW1-3200/3 M型 2500A 抽屉式 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | LMK3-0.66 0.5级 2500/5 Ф80 | 只 | 3
3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3
4 | 铜排 | TMY 4*120*10 | 米 | 1.8
5 | 铜排 | TMY 2*120*10 | 米 | 0.6
6 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 0.6
7 | 铜排 | TMY 2*80*8 | 米 | 4
8 | 柜体 | 600*2000*1000 | 台 | 1
| 总计 |  | 台 | 1
2-4 | 柜号： | 型号： |  |  | 低压出线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 智能框架断路器 | RMW1-2000/3 M型 1000A 抽屉式 | 只 | 1
2 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 1000/5 φ60 1匝 | 只 | 3
3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3
4 | 铜排 | TMY 4*120*10 | 米 | 1.8
5 | 铜排 | TMY 2*120*10 | 米 | 0.6
6 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 0.6
7 | 铜排 | TMY 60*6 | 米 | 4
8 | 柜体 | 600*2000*1000 | 台 | 1
| 总计 |  | 台 | 1
2-5 | 柜号： | 型号： |  |  | 低压出线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 刀开关 | HD13BX-3000/30 | 只 | 1
2 | 交流塑壳断路器 | RMM1-250S/3300 225A | 只 | 1
3 | 交流塑壳断路器 | RMM1-400S/3300 400A | 只 | 3
4 | 交流塑壳断路器 | RMM1-800/3300 800A | 只 | 2
5 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 250/5 φ30 1匝 | 只 | 1
6 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 400/5 φ30 1匝 | 只 | 3
7 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 800/5 φ40 1匝 | 只 | 1
8 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.2S级 400/5 φ30 1匝 | 只 | 9
9 | 电能表 | DTS606v 220/380V 1级 1.5(6)A 互感式 领航者 | 只 | 3
10 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 5
11 | 铜排 | TMY 4*120*10 | 米 | 3.6
12 | 铜排 | TMY 2*120*10 | 米 | 1.2
13 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 1.2
14 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 6
15 | 铜排 | TMY 25*3 | 米 | 1
16 | 铜排 | TMY 30*4 | 米 | 6
17 | 铜排 | TMY 40*8 | 米 | 4
18 | 柜体 | 1200*2000*1000 | 台 | 1
| 总计 |  | 台 | 1
2-6 | 柜号： | 型号： |  |  | 低压电容柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 交流塑壳断路器 | RMM1-800/3300 800A | 只 | 1
2 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 800/5 φ50 1匝 | 只 | 3
3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3
4 | 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 只 | 3
5 | 补偿控制器 | 光伏四象限 | 只 | 1
6 | 智能电容器 | YLZKS/480/40/7% | 只 | 10
7 | 塑铜线 | BVR16 | 米 | 50
8 | 铜排 | TMY 4*120*10 | 米 | 3.6
9 | 铜排 | TMY 2*120*10 | 米 | 1.2
10 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 1.2
11 | 铜排 | TMY 40*8 | 米 | 5
12 | 柜体 | 1200*2000*1000 | 台 | 1
| 总计 |  | 台 | 1
2-7 | 柜号： | 型号： |  |  | 低压电容柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 交流塑壳断路器 | RMM1-800/3300 800A | 只 | 1
2 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 800/5 φ50 1匝 | 只 | 3
3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3
4 | 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 只 | 3
5 | 智能电容器 | YLZKS/480/40/7% | 只 | 10
6 | 塑铜线 | BVR16 | 米 | 50
7 | 铜排 | TMY 4*120*10 | 米 | 3.6
8 | 铜排 | TMY 2*120*10 | 米 | 1.2
9 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 1.2
10 | 铜排 | TMY 40*8 | 米 | 5
11 | 柜体 | 1200*2000*1000 | 台 | 1
| 总计 |  | 台 | 1
2-8 | 柜号： | 型号： |  |  | 低压电容柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 交流塑壳断路器 | RMM1-800/3300 800A | 只 | 1
2 | 电流互感器 | LMK-0.66 0.5级 800/5 φ50 1匝 | 只 | 3
3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3
4 | 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 只 | 3
5 | 智能电容器 | YLZKS/480/40/7% | 只 | 10
6 | 塑铜线 | BVR16 | 米 | 50
7 | 铜排 | TMY 4*120*10 | 米 | 3.6
8 | 铜排 | TMY 2*120*10 | 米 | 1.2
9 | 铜排 | TMY 120*10 | 米 | 1.2
10 | 铜排 | TMY 40*8 | 米 | 5
11 | 柜体 | 1200*2000*1000 | 台 | 1
| 总计 |  | 台 | 1
2-9 | 柜号： | 型号： | 华式箱变 |  | 箱变外壳
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 箱变外壳 | 10.6*3钢板 | 平米 | 31.8
2 | 空调 | 1.5P | 套 | 1
| 总计 |  | 台 | 1
2-10 | 柜号： | 型号： | S13-3000KVA 35/0.4 |  | 油浸式变压器
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | 变压器 | S13-3000KVA 35/0.4 |  | 1
| 总计 |  | 台 | 1
2-11 | 柜号： | 型号： | 1KVA |  | UPS
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注
1 | UPS | 1KVA/30MIN | 只 | 1
| 总计 |  | 台 | 1