## 表5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
消防工程专业分包报价单
工程名称：宜昌市兴山朝天吼旅游基础设施建设项目EPC总承包
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 电气设备安装工程
1 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式及部位:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 | m | 766.61 |  | 0
2 | 配线 | 1.配线形式：电气配线 2.导线型号、材质、规格：WDZB1N-RVSP-2*1.5 3.敷设部位：综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 695.49 |  | 0
3 | 配线 | 1.配线形式：电气配线 2.导线型号、材质、规格：WDZB1N-BYJ2.5 3.敷设部位：综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 5329.97 |  | 0
4 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:满足图纸及规范要求 | 个 | 173 |  | 0
5 | 装饰灯 | 1.名称:壁装应急照明灯 2.规格:集中电源，DC36V,LED-3W 3.安装形式:底边距地2.4m壁装 4.具体详见施工图纸 | 套 | 41 |  | 0
6 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯(向右) 2.规格:集中电源，DC36V,LED-1W 3.安装形式:底边距地0.5m壁装/2.4m吊装 4.具体详见施工图纸 | 套 | 4 |  | 0
7 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯(向左) 2.规格:集中电源，DC36V,LED-1W 3.安装形式:底边距地0.5m壁装/2.4m吊装 4.具体详见施工图纸 | 套 | 3 |  | 0
8 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:,集中电源，DC36V,LED-1W 3.安装形式:疏散门上方0.1m墙壁明装/嵌墙安装 4.具体详见施工图纸 | 套 | 37 |  | 0
9 | 防火涂料 | 1.金属管道及槽盒刷防火涂料 2.其他:满足图纸及设计要求 | m2 | 45 |  | 0
二 | 消防工程
1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-3*95+1*50 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:满足图纸及规范要求 | m | 62.44 |  | 0
2 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-3*95 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:满足图纸及规范要求 | m | 62.44 |  | 0
3 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4*1.5 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:满足图纸及规范要求 | m | 37.18 |  | 0
4 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-KYJY-3*1.5 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:满足图纸及规范要求 | m | 29.42 |  | 0
5 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格、型号:电缆截面≤120mm2及以下 4.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 8 |  | 0
6 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格、型号:电缆截面≤10mm2及以下 4.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 6 |  | 0
7 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌钢管 3.规格:DN20 4.配置形式及部位:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 | m | 1296.95 |  | 0
8 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌钢管 3.规格:DN25 4.配置形式及部位:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 | m | 34.31 |  | 0
9 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式镀锌钢管 3.规格:DN32 4.配置形式及部位:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 | m | 8.61 |  | 0
10 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100 3.材质:金属（厚度符合规范要求) 4.附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 43.36 |  | 0
11 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:300*100 3.材质:钢质（厚度符合规范要求) 4.附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5.含按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 30 |  | 0
12 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYJY-2*1.5 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:满足图纸及规范要求 5.具体详见施工图纸 | m | 277.78 |  | 0
13 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYJYP-2*1.5 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:满足图纸及规范要求 5.具体详见施工图纸 | m | 86.54 |  | 0
14 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:满足图纸及规范要求 5.具体详见施工图纸 | m | 766.63 |  | 0
15 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ-RYJYSP-2*1.5 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:满足图纸及规范要求 5.具体详见施工图纸 | m | 53.7 |  | 0
16 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RVSP-4*1.5 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:满足图纸及规范要求 5.具体详见施工图纸 | m | 35.5 |  | 0
17 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ2.5 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:满足图纸及规范要求 5.具体详见施工图纸 | m | 758.34 |  | 0
18 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ4 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:满足图纸及规范要求 5.具体详见施工图纸 | m | 62.86 |  | 0
19 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他:满足图纸及规范要求 | 个 | 130 |  | 0
20 | 桥架支撑架 | 1.名称:桥架支撑架 2.其他:满足图纸及规范要求 3.具体:刷防锈漆两道 | kg | 30.77 |  | 0
21 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计说明及相关规范要求 | m | 136.34 |  | 0
22 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计说明及相关规范要求 | m | 130.14 |  | 0
23 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计说明及相关规范要求 | m | 52.89 |  | 0
24 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计说明及相关规范要求 | m | 42.9 |  | 0
25 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹或卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计说明及相关规范要求 | m | 163.25 |  | 0
26 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹或卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计说明及相关规范要求 | m | 84.05 |  | 0
27 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹或卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计说明及相关规范要求 | m | 164.29 |  | 0
28 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹或卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计说明及相关规范要求 | m | 473.01 |  | 0
29 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管DN20 3.连接形式:螺纹或卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计说明及相关规范要求 | m | 4.8 |  | 0
30 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计说明及相关规范要求 | m | 240.22 |  | 0
31 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计说明及相关规范要求 | m | 226.62 |  | 0
32 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计说明及相关规范要求 | m | 43.89 |  | 0
33 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:直立型玻璃球洒水喷头68℃ 2.材质、型号、规格:DN25 | 个 | 38 |  | 0
34 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:隐蔽型玻璃球洒水喷头（K=80） 2.材质、型号、规格:DN25 | 个 | 290 |  | 0
35 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.安装方式:暗装 3.型号、规格:DN65，枪口径DN19，L=25m内衬胶水龙带，内设消防按钮，消火栓箱内置消防软管卷盘，栓口离地高均为1.100M | 套 | 13 |  | 0
36 | 室内消火栓 | 1.名称:减压稳压消火栓（SNW65-III型） 2.安装方式:暗装 3.型号、规格:DN65，枪口径DN19，L=25m内衬胶水龙带，内设消防按钮，消火栓箱内置消防软管卷盘，栓口离地高均为1.100M | 套 | 4 |  | 0
37 | 灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格:消火栓箱内安装 3.其他:满足设计及规范要求 | 具 | 36 |  | 0
38 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:废水 3.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管 4.型号、规格:DN75 5.连接方式:螺纹连接 6.其他要求:同设计说明及相关规范要求 | m | 17.74 |  | 0
39 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管DN200 3.连接形式:沟槽或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计说明及相关规范要求 | m | 22.09 |  | 0
40 | 管道支架 | 1.管道支架制作安装 | kg | 1413.91 |  | 0
41 | 套管 | 1.名称：钢性防水套管 2.介质管道：DN75 | 个 | 1 |  | 0
42 | 套管 | 1.名称：钢性防水套管 2.介质管道：DN150 | 个 | 5 |  | 0
43 | 套管 | 1.名称：穿楼板套管 2.介质管道：DN150 3.其他：预留孔洞 | 个 | 3 |  | 0
44 | 套管 | 1.名称：穿楼板套管 2.介质管道：DN100 3.其他：预留孔洞 | 个 | 5 |  | 0
45 | 套管 | 1.名称：穿楼板套管 2.介质管道：DN65 3.其他：预留孔洞 | 个 | 5 |  | 0
46 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 |  | 0
47 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：DN50 3.安装方式：螺纹连接 4.其他:满足图纸及设计要求 | 个 | 3 |  | 0
48 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：电磁遥控浮球阀(含法兰片) 2.材质：钢质 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 2 |  | 0
49 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：浮球阀(含法兰片) 2.材质：钢质 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 8 |  | 0
50 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：蝶阀(含法兰片) 2.材质：钢质 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 3 |  | 0
51 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：闸阀(含法兰片) 2.材质：钢质 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 12 |  | 0
52 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：闸阀(含法兰片) 2.材质：钢质 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 20 |  | 0
53 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：闸阀(含法兰片) 2.规格型号：DN200 3.安装方式：法兰连接 4.其他:满足图纸及设计要求 | 个 | 2 |  | 0
54 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：止回阀(含法兰片) 2.材质：钢质 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 9 |  | 0
55 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：止回阀(含法兰片) 2.材质：钢质 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2 |  | 0
56 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：信号阀(含法兰片) 2.材质：钢质 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 1 |  | 0
57 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：信号阀(含法兰片) 2.材质：钢质 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 2 |  | 0
58 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：Y型过滤器(含法兰片) 2.材质：钢质 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 1 |  | 0
59 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：Y型过滤器(含法兰片) 2.材质：钢质 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 2 |  | 0
60 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：消音止回阀(含法兰片) 2.材质：钢质 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 2 |  | 0
61 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：旋流防止器(含法兰片) 2.材质：钢质 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 1 |  | 0
62 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：旋流防止器(含法兰片) 2.材质：钢质 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 2 |  | 0
63 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：旋流防止器(含法兰片) 2.材质：钢质 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 2 |  | 0
64 | 软接头(软管） | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格型号：DN200 3.其他:满足图纸及设计要求 | 个 | 2 |  | 0
65 | 软接头(软管） | 1.名称：同心异径管 2.规格型号：DN150 3.其他:满足图纸及设计要求 | 个 | 2 |  | 0
66 | 软接头(软管） | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格型号：DN150 3.其他:满足图纸及设计要求 | 个 | 2 |  | 0
67 | 软接头(软管） | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格型号：DN50 3.其他:满足图纸及设计要求 | 个 | 4 |  | 0
68 | 给、排水附(配)件 | 1.类型：排水漏斗 2.规格、压力等级：DN75 3.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 4 |  | 0
69 | 管道刷油 | 1.除锈后刷红色调和漆二道 2.其他:满足图纸及设计要求 | m2 | 418.11 |  | 0
70 | 金属结构刷油 | 1.管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 2.其他:满足图纸及设计要求 | kg | 1413.91 |  | 0
71 | 防火涂料 | 1.金属管道及槽盒刷防火涂料 2.其他:满足图纸及设计要求 | m2 | 72 |  | 0
72 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:玻璃棉 2.绝热厚度:20mm以内 3.管道外径:150mm以内 4.其他:满足图纸及设计要求 | m3 | 8.36 |  | 0
三 | 给排水、采暖、燃气工程
1 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.介质管道：DN150 3.其他:满足图纸及设计要求 | 个 | 2 |  | 0
2 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.介质管道：DN200 3.其他:满足图纸及设计要求 | 个 | 2 |  | 0
3 | 软接头(软管） | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格型号：DN150 3.其他:满足图纸及设计要求 | 个 | 2 |  | 0
4 | 软接头(软管） | 1.名称：偏心异径管 2.规格型号：DN150 3.其他:满足图纸及设计要求 | 个 | 2 |  | 0
5 | 软接头(软管） | 1.名称：偏心异径管 2.规格型号：DN200 3.其他:满足图纸及设计要求 | 个 | 2 |  | 0
6 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:溢流喇叭口 2.规格、压力等级:DN200 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 3 |  | 0
7 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:喇叭口 2.规格、压力等级:DN300 3.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 1 |  | 0
8 | 水箱 | 1.装配式钢板保温消防水箱：5000x3000x2000（mm） 2.有效容积：18立方米 3.安装方法参见：16S211 4.支墩将水箱垫高600mm，屋顶消防水箱溢流管、透气管、呼吸管末端设置铜丝网防虫罩，网孔14～ 18目，人孔的盖与盖板之间应吻合和紧密，并用富有弹性的无毒发泡材料 嵌在接缝处。 5.水箱及其各附件，保温由生产厂家负责施工到位，水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施；水箱应采取防冻保温措施（聚氨酯发泡材料包覆及电伴热）以保证水温不低于5℃。 6.其他:满足图纸及设计要求 | 台 | 1 |  | 0
9 | 金属结构刷油 | 1.管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 2.其他:满足图纸及设计要求 | kg | 146.45 |  | 0
10 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:玻璃棉 2.绝热厚度:20mm以内 3.管道外径:150mm以内 4.其他:满足图纸及设计要求 | m3 | 5.54 |  | 0
四 | 通风系统
1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1N-YJY-4*16 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:满足图纸及规范要求 | m | 5.92 |  | 0
2 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*2.5 3.敷设方式：综合考虑 4.其他:满足图纸及规范要求 | m | 8.5 |  | 0
3 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN25 4.配置形式及部位:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 | m | 5.7 |  | 0
4 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.配置形式及部位:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 | m | 7 |  | 0
5 | 通风管道 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长小于等于320mm 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢支架 7.其他:满足图纸及设计要求 8.详见施工图 | m2 | 20.52 |  | 0
6 | 通风管道 | 1.名称:通风风管 2.材质:防火风管，内外采用镀锌钢板夹20mm厚气凝胶毡 3.形状:圆形 4.规格:直径小于等于1000mm 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢支架 7.其他:满足图纸及设计要求 8.详见施工图 | m2 | 3.31 |  | 0
7 | 通风管道 | 1.名称:通风风管 2.材质:防火风管，内外采用镀锌钢板夹20mm厚气凝胶毡 3.形状:矩形 4.规格:长边长小于等于1000mm 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢支架 7.其他:满足图纸及设计要求 8.详见施工图 | m2 | 88.75 |  | 0
8 | 通风管道 | 1.名称:通风风管 2.材质:防火风管，内外采用镀锌钢板夹20mm厚气凝胶毡 3.形状:矩形 4.规格:长边长小于等于2000mm 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:角钢支架 7.其他:满足图纸及设计要求 8.详见施工图 | m2 | 26.98 |  | 0
9 | 碳钢通风管道 | 1.名称:缩进式挡烟垂璧 2.火警时挡烟垂壁底部降至距离地面2.5米，详图集05J7-3第41页大样4 3.含吊装及运输 4.其他:满足图纸及设计要求 | m2 | 14.04 |  | 0
10 | 弯头导流叶片 | 1.名称:导流叶片 2.其他:满足图纸及设计要求 | m2 | 1.68 |  | 0
11 | 弯头导流叶片 | 1.名称:帆布 | m2 | 2.65 |  | 0
12 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格、型号:Φ600 3.含吊装及运输 4.其他:满足图纸及设计要求 | 个 | 1 |  | 0
13 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格、型号:Φ900 3.含吊装及运输 4.其他:满足图纸及设计要求 | 个 | 1 |  | 0
14 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格、型号:800*400 3.含吊装及运输 4.其他:满足图纸及设计要求 | 个 | 3 |  | 0
15 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格、型号:1500*400 3.含吊装及运输 4.其他:满足图纸及设计要求 | 个 | 1 |  | 0
16 | 碳钢阀门 | 1.名称:常闭式排烟阀 2.规格、型号:800*400 3.含吊装及运输 4.其他:满足图纸及设计要求 | 个 | 3 |  | 0
五 | 抗震支架
1 | 管道支架 | 1.名称:水管侧向抗震支架 2.规格:DN65 3.其他:独立支吊架安装 | 套 | 7 |  | 0
2 | 管道支架 | 1.名称:水管侧向抗震支架 2.规格:DN80 3.其他:独立支吊架安装 | 套 | 5 |  | 0
3 | 管道支架 | 1.名称:水管侧向抗震支架 2.规格:2*DN65 3.其他:独立支吊架安装 | 套 | 3 |  | 0
4 | 管道支架 | 1.名称:水管侧向抗震支架 2.规格:DN100 3.其他:独立支吊架安装 | 套 | 11 |  | 0
5 | 管道支架 | 1.名称:水管侧向抗震支架 2.规格:2*DN100 3.其他:独立支吊架安装 | 套 | 1 |  | 0
6 | 管道支架 | 1.名称:水管侧向抗震支架 2.规格:DN100+DN150 3.其他:独立支吊架安装 | 套 | 2 |  | 0
7 | 管道支架 | 1.名称:水管侧向抗震支架 2.规格:3*DN100 3.其他:独立支吊架安装 | 套 | 2 |  | 0
8 | 管道支架 | 1.名称:水管侧向抗震支架 2.规格:DN150 3.其他:独立支吊架安装 | 套 | 1 |  | 0
9 | 管道支架 | 1.名称:水管侧纵向抗震支架 2.规格:DN65 3.其他:独立支吊架安装 | 套 | 4 |  | 0
10 | 管道支架 | 1.名称:水管侧纵向抗震支架 2.规格:2*DN65 3.其他:独立支吊架安装 | 套 | 1 |  | 0
11 | 管道支架 | 1.名称:水管侧纵向抗震支架 2.规格:DN100 3.其他:独立支吊架安装 | 套 | 4 |  | 0
12 | 管道支架 | 1.名称:水管侧纵向抗震支架 2.规格:DN100+DN150 3.其他:独立支吊架安装 | 套 | 1 |  | 0
13 | 管道支架 | 1.名称:水管侧纵向抗震支架 2.规格:3*DN100 3.其他:独立支吊架安装 | 套 | 1 |  | 0
14 | 管道支架 | 1.名称:水管侧纵向抗震支架 2.规格:DN150 3.其他:独立支吊架安装 | 套 | 1 |  | 0
15 | 支架、吊架 | 1.名称:桥架侧向抗震支架 2.规格:L=300 | 套 | 2 |  | 0
16 | 支架、吊架 | 1.名称:桥架侧纵向抗震支架 2.规格:L=300 | 套 | 2 |  | 0
17 | 支架、吊架 | 1.名称:风管单侧抗震支架 2.规格:L=1500 | 套 | 1 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0
六 | 其他工程
1 | 本项目其他清单未包含的内容，结算方式为：在业主与湖北瑞泰的结算总价基础上，税前总价下浮（甲供材在税前总价下浮后据实扣除）。 |  | 项 | 1 | 下浮率 ％
备注： 1、以上报价包含税金9%，付款时需开具等额增值税专用发票； 2、乙方负责与市政、路政、交通等行政部门的沟通与协调，运输车辆及司机必须持有合法证件。运输过程中需对车辆货箱进行全面遮盖，车辆要适量装载，由于运输而造成的泄露、遗撒、污染路面、罚款、交通事故由乙方承担一切责任及损失； 3、清单内交由分包方使用的甲供材料不得超过定额消耗量，超过部分劳务结算时全额扣除； 4、清单未包含内容中如若有发包人提供的材料，在税前总价下浮之后，据实扣除甲供材； 5、以上报价包括但不限于完成本项目的人工费、材料费、机械费、管理费、措施费（含安全文明施工费）、规费、利润及税金等一切费用并考虑风险因素； 6、工程量以最终审计机构审定的工程量为准据实结算； 7、其他条款详见招采公告。
报价单位（盖单位章）：
联系电话：
报价日期：
附：营业执照、资质证书、安全生产许可证等